КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВУЛКАННОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

15 марта 2017 года 		                                                                          № 52

| Об упорядочении содержания и эксплуатации пожарных гидрантов на территории Вулканного городского поселения |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, Уставом Вулканного городского поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности Вулканного городского поселения, содержания в рабочем состоянии пожарных гидрантов, Администрация Вулканного городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему размещения пожарных гидрантов на территории Вулканного городского поселения согласно приложению 1.

- Утвердить Инструкцию по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов на территории Вулканного городского поселения согласно приложению 2.

- Закрепить пожарные гидранты, расположенные на территории Вулканного городского поселения за организацией, обслуживающей водопроводно-канализационное хозяйство Вулканного городского поселения - ООО «Родник».

- Рекомендовать ООО «Родник»:

  - следить за техническим состоянием, принимать срочные меры к устранению неисправностей, своевременно, до наступления заморозков, откачивать воду из колодцев гидрантов с последующим их утеплением на зимний период;

  - обеспечить техническое обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, установленных в колодцах водопроводных сетей;

  - обеспечить сохранность указателей мест расположения колодцев с гидрантами, их очистку от мусора, снега и наледи, не допускать парковки автотранспорта, установки сооружений и складирования материалов над колодцами с гидрантами;

  - при получении сообщения о пожаре по требованию диспетчера пожарной охраны принимать срочные меры по увеличению давления на требуемых участках водопроводной сети при наличии технической возможности;

  - запретить снимать и использовать пожарные гидранты для производственных и хозяйственных нужд.

- Ответственным за исполнение Постановления назначить заместителя главы администрации Вулканного городского поселения.

- Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию на информационном стенде администрации Вулканного городского поселения и в муниципальной библиотеке посёлка Вулканный.

- Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Вулканного  городского  поселения			           В.В. Смолин

Разослать: Прокуратура, Отдел экономических и имущественных отношений администрации Вулканного ГП, Собрание депутатов Вулканного городского поселения, ООО «Родник», ПЧ-7, Отдел ГО и ЧС Администрации ЕМР.

Приложение 1 к Постановлению

администрации Вулканного

городского поселения

от 15.03.2017 г. № 52

Схема размещения пожарных гидрантов

на территории Вулканного городского поселения

Приложение 2 к Постановлению

администрации Вулканного

городского поселения

от 15.03.2017 г. № 52

Инструкция по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов на территории Вулканного городского поселения

1. Общие положения

1.1. Пожарные гидранты предназначены для забора воды из водопроводных сетей для целей пожаротушения и проведения учений.

1.2. Установка пожарных гидрантов в колодцах должна соответствовать следующим условиям:

- ось установленного гидранта должна располагаться в 175 - 200 мм от стенки горлового люка;

- расстояние от верхней части гидранта до верха люка колодца должно быть 300 - 500 мм;

- люки колодцев с гидрантами должны иметь крышку установленного образца.

1.3. Колодцы с гидрантами должны иметь указатели установленного образца, размещенные на фасаде ближайшего здания против колодца или вблизи его на видном месте.

1.4. Люки колодцев гидрантов, установленных в скверах, парках и других непроезжих местах, должны возвышаться над поверхностью грунта на 100 мм, на проезжей части и тротуарах - 10 - 20 мм с плавным уклоном по периметру.

1.5. Обеспечение подъездов к пожарным гидрантам и обозначение их указателями, утепление и разутепление, ремонт и откачка воды из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети, осуществляется ООО «Родник».

1.6. При производстве работ, связанных с выключением водопроводных линий с пожарными гидрантами, руководитель работ обязан перед началом сообщить в администрацию Вулканного городского поселения о предстоящих работах, границах отключения водопроводных сетей, времени начала и окончания работ.

1.7. Техническая приемка новых пожарных гидрантов осуществляется совместно представителями администрации Вулканного городского поселения и Государственного пожарного надзора.

2. Подготовка пожарных гидрантов и

водоемов к зиме и контроль за их содержанием.

2.1. Для обеспечения безотказной работы пожарных гидрантов ООО «Родник» осуществляет за ними систематический уход и контроль.

2.2. Состояние пожарных гидрантов проверяется два раза в год совместно представителями администрации Вулканного городского поселения и Государственного пожарного надзора при участии представителей ООО «Родник». Проверка весной проводится с 1 мая по 31 июня, при подготовке к зимнему период - с 1 сентября по 10 октября, при этом:

- устанавливается техническая исправность гидранта;

- гидрант проверяется на пуск воды с помощью пожарной колонки. Он должен легко открываться и закрываться. После закрытия гидранта вода из стояка должна удалиться через спускное отверстие.

2.3. Откачивается вода из колодца гидранта, колодец осматривается, стены колодца должны быть исправны, проверяется наличие и эффективность утеплителя. Люк должен быть установлен на горловину колодца, на цементном растворе и не должен иметь щелей, способствующих затоплению колодца водой. Колодец должен быть чистым. Результаты проверки оформляются актом.

2.4. При подготовке пожарных гидрантов и водоемов к зиме гидранты подвергаются тщательному осмотру, откачке воды из колодцев, заполнению водой пожарных гидрантов, наличию подъездов и указателей.

2.5. Для утепления пожарных гидрантов может применяться вторая деревянная крышка толщиной 50 мм, оббитая войлоком толщиной не менее 150 мм, крышка должна плотно прилегать к стенам колодца.

2.6. Колодцы с пожарными гидрантами, в которые поступают грунтовые воды, должны периодически осматриваться, из них следует периодически откачивать воду.

3. Эксплуатация пожарных гидрантов

3.1. Для взятия воды из водопроводной сети после установки пожарной колонки необходимо:

- предварительно наполнить гидрант водой путем открытия его центральным ключом пожарной колонки на пол-оборота;

- после наполнения гидранта водой центральный ключ пожарной колонки открыть полностью;

- открыть маховиком шиберные заслонки.

3.2. Для прекращения подачи воды необходимо действовать в обратном порядке, во избежание гидравлического удара закрытие гидранта производится медленно.

3.3. Для снятия пожарной колонки ее необходимо свертывать с ниппеля гидранта, при этом центральный ключ не должен вращаться, так как может привести к открытию гидранта. После снятия пожарной колонки гидрант и люк колодца закрываются крышками.

3.4. При пользовании пожарными гидрантами в зимнее время пожарная часть обязана откачивать воду из колодца.