СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Главы 2-18

Заказчик:

Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Корякского сельского поселения – муниципальное казенное учреждение

Юридический адрес: 684021, Камчатский край, Елизовский р-н, с. Коряки, ул. Шоссейная, д. 2

Фактический адрес: 684021, Камчатский край, Елизовский р-н, с. Коряки, ул. Шоссейная, д. 2

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

Фактический адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пречистенская набережная дом 72 офис 1Н

Контакты:

Email: ea503532@yandex.ru

Телефон: +7 (8172) 50-35-32

_________________ Крылов  И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	10

2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	12

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	13

3.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	14

4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	17

5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	20

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	21

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	23

1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	23

2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	23

3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	29

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	31

1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	31

2.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения		31

3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	31

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	32

1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	32

2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	…		36

3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	36

4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	36

5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	38

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	40

1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	40

2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	43

3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	43

4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	43

5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	44

6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	44

7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	45

8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	47

9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	47

10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии		47

11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	47

12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	48

13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	49

14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	51

15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	51

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	55

1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	55

2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	55

3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	…		55

4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	56

5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	56

6.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	56

7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	56

8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	57

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИ	Я ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ		58

1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	58

2.	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	59

3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	59

4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	.. 			…		59

5.	оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	64

6.	Предложения по источникам инвестиций	68

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	69

1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	69

2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	71

3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	71

4.	виды топлива (в случае, если топливом является твердое топливо, - вид ископаемого нефти в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	71

5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	72

6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	72

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	74

1.	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	74

2.	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	74

3.	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	74

4.	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	74

5.	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии		…		75

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	76

1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	76

2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	77

3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	77

4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	79

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	84

1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	84

2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	84

3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	84

4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	85

5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	86

6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	86

7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	91

8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	91

9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	91

10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	91

11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	92

12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	92

13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	92

14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	93

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	94

1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	94

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	94

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	94

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	95

1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения		95

2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	95

3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	95

4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	96

5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	96

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	97

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	97

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	97

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	…		97

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	99

# ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и потребление за 2019 год в целом, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал | Потери, Гкал | Расход на собственные нужды | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| 2019 |
| 1 | Котельная №2 | 6,00 | 0,17 | 2,72 | 9560,00 | 1018,00 | 281,18 | 10859,18 |
| 2 | Котельная №3 | 2,49 | 0,20 | 1,90 | 6930,00 | 1206,00 | 182,37 | 8318,37 |
| 3 | Котельная №4 | 3,07 | 0,11 | 1,90 | 6450,00 | 655,00 | 203,68 | 7308,68 |
| 3 | Котельная №5 | 1,55 | 0,10 | 0,24 | 820,00 | 649,00 | 101,84 | 1570,84 |
| 2020-2025 годы |
| 1 | Котельная №2 | 6,00 | 0,24 | 3,03 | 12256,82 | 970,84 | 323,61 | 13551,27 |
| 2 | Котельная №3 | 2,49 | 0,180 | 2,14 | 8671,24 | 729,36 | 202,60 | 9603,20 |
| 3 | Котельная №4 | 3,07 | 0,060 | 1,37 | 5451,54 | 238,75 | 238,75 | 5929,05 |
| 3 | Котельная №5 | 1,55 | 0,120 | 0,90 | 3841,69 | 512,23 | 128,06 | 4481,97 |
| 2026-2030 годы |
| 1 | Котельная №2 | 6,93 | 0,16 | 3,03 | 11685,89 | 605,58 | 26,74 | 12318,21 |
| 2 | Котельная №3 | 3,90 | 0,107 | 2,14 | 8235,49 | 411,77 | 15,01 | 8662,27 |
| 3 | Котельная №4 | 3,90 | 0,069 | 1,37 | 5277,39 | 263,87 | 15,02 | 5556,28 |
| 3 | Котельная №5 | 6,50 | 0,045 | 0,90 | 3481,30 | 174,07 | 25,14 | 3680,51 |
| 2031-2034 годы |
| 1 | Котельная №2 | 6,93 | 0,18 | 3,03 | 11769,96 | 699,21 | 26,93 | 12496,10 |
| 2 | Котельная №3 | 3,90 | 0,140 | 2,14 | 8356,23 | 546,67 | 15,23 | 8918,12 |
| 3 | Котельная №4 | 3,90 | 0,080 | 1,37 | 5319,46 | 310,63 | 15,14 | 5645,23 |
| 3 | Котельная №5 | 6,50 | 0,050 | 0,90 | 3499,60 | 194,42 | 25,28 | 3719,30 |

# Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

К услугам  ЖКХ предоставляемым  в поселении  относится  водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение с. Коряки осуществляется ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП»

Большая часть жилищного фонда находится в удовлетворительном состоянии, ветхого жилья на территории поселения нет.

Развитие среды проживания населения Корякского сельского поселения  создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

# Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:

базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2017-2032 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;

ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;

СП 131.13330.2012 Строительная климатология;

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Климатические параметры для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства приняты по СП 131.13330.2012, для существующих зданий - по РМД 23-16-2012 и приведены в таблице.

Таблица 2 – Параметры климата, принятые при разработке удельных показателей

|  | Наименование показателя, здания | Единицы измерения | Существующая застройка | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые здания, гостиницы общежития |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 20 | 20 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -39 | -39 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -8,7 | -8,7 |
|  | Продолжительность отопительного режима | сут. | 249 | 249 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4 и 5 |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 18 | 18 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -39 | -39 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -8,7 | -8,7 |
| 3 | Школы общеобразовательные |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 20 | 20 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -39 | -39 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -8,7 | -8,7 |
| 4 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 21 | 21 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -39 | -39 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -8,7 | -8,7 |
| 5 | Дошкольные учреждения |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха | ⁰С | 22 | 22 |
|  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления | ⁰С | -39 | -39 |
|  | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | ⁰С | -8,7 | -8,7 |

## Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице.

Таблица 3 – Базовая удельная потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции по СП 131.13330.2012 Вт/(0С*м3)

| Тип здания | Этажность здания |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице.

Таблица 4 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3)

| Тип здания | Расчетная температура внутреннего воздуха | Этажность здания |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 20 | 17,2 | 15,7 | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,1 | 11,4 | 11 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 18 | 17,6 | 15,9 | 15,1 | 13,4 | 13 | 12,4 | 11,7 | 11,2 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 20 | 14,9 | 14,5 | 14 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,8 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 21 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 8,4 |  |  |  |
| склады | 16 | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 8 | 8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 18 | 15,1 | 14,2 | 13,8 | 11,3 | 10 | 9,2 | 8,4 | 8,4 |

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице.

Таблица 5 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2)

| Тип здания | Высота этажа | Этажность здания |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 3,5 | 60,2 | 54,8 |  | 47,5 | 44,5 | 42,2 | 39,9 | 38,4 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 3 | 52,8 | 47,7 | 45,2 | 40,2 | 38,9 | 37,1 | 35,1 | 33,7 |
|  | 6 | 105,5 | 95,3 | 90,4 | 80,4 | 77,8 | 74,1 | 70,2 | 67,4 |
|  | 12 | 211 | 190,7 | 180,7 | 160,8 | 155,6 | 148,2 | 140,4 | 134,8 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 3 | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,7 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, | 3 | 28,8 | 27,6 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 57,6 | 55,3 | 52,7 | 50,3 | 50,3 | 0 | 0 | 0 |
| склады | 6 | 52,1 | 50 | 47,6 | 45,5 | 45,5 |  |  |  |
|  | 12 | 104,3 | 100 | 95,3 | 91 | 59,8 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 3 | 45,2 | 42,7 | 41,4 | 33,9 | 30,1 | 27,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | 4,5 | 67,8 | 64 | 62,1 | 50,9 | 45,2 | 41,4 | 37,7 | 37,7 |
|  | 6 | 90,4 | 85,4 | 82,8 | 67,8 | 60,2 | 55,3 | 50,3 | 50,3 |

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены Приказом Департамента по тарифам Камчатского края от 15.06.2016 № 85-ТЭ  «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению (с изменениями на 6 декабря 2017 года)»

Таблица 6  – Нормативы потребления тепловой энергии

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- |
|  | с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | с 2017 года |
|  | многоквартирные дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | многоквартирные дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 2 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 3—4 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 5—9 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 10 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 11 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 12 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 13 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 14 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 15 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 16 и более | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |

Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих: в состав общего имущества в многоквартирном доме.

# Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице.

Таблица 8 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч | Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| Котельная №2 | 6,00 | 6,00 | 0,08 | 5,92 | 0,168 | 2,72 | 2,89 | 3,03 | 50,53% |
| Котельная №3 | 2,49 | 2,49 | 0,05 | 2,44 | 0,199 | 1,9 | 2,10 | 0,34 | 13,69% |
| Котельная №4 | 3,07 | 3,07 | 0,06 | 3,01 | 0,108 | 1,9 | 2,01 | 1,00 | 32,64% |
| Котельная №5 | 1,55 | 1,55 | 0,03 | 1,52 | 0,102 | 0,24 | 0,34 | 1,18 | 75,90% |
| Итого | 13,11 | 13,11 | 0,22 | 12,89 | 0,58 | 6,76 | 7,34 | 5,55 |  |
| 2020-2025 годы |
| Котельная №2 | 6,00 | 6,00 | 0,08 | 5,92 | 0,24 | 3,03 | 3,27 | 2,65 | 44,17% |
| Котельная №3 | 2,49 | 2,49 | 0,05 | 2,44 | 0,18 | 2,14 | 2,32 | 0,12 | 4,82% |
| Котельная №4 | 3,07 | 3,07 | 0,06 | 3,01 | 0,06 | 1,37 | 1,43 | 1,58 | 51,47% |
| Котельная №5 | 1,55 | 1,55 | 0,03 | 1,52 | 0,12 | 0,9 | 1,02 | 0,50 | 32,26% |
| Итого | 13,11 | 13,11 | 0,22 | 12,89 | 0,60 | 7,44 | 8,04 | 4,85 | 36,99% |
| 2026-2030 годы |
| Котельная №2 | 6,93 | 6,93 | 0,007 | 6,93 | 0,16 | 3,03 | 3,19 | 3,74 | 53,94% |
| Котельная №3 | 3,90 | 3,90 | 0,004 | 3,90 | 0,107 | 2,14 | 2,25 | 1,65 | 42,29% |
| Котельная №4 | 3,90 | 3,90 | 0,004 | 3,90 | 0,069 | 1,37 | 1,44 | 2,46 | 63,02% |
| Котельная №5 | 6,50 | 6,50 | 0,007 | 6,49 | 0,045 | 0,90 | 0,95 | 5,55 | 85,36% |
| Итого | 21,23 | 21,23 | 0,02 | 21,21 | 0,38 | 7,44 | 7,82 | 13,40 | 63,09% |
| 2031-2034 годы |
| Котельная №2 | 6,93 | 6,93 | 0,007 | 6,93 | 0,18 | 3,03 | 3,21 | 3,72 | 53,60% |
| Котельная №3 | 3,90 | 3,90 | 0,004 | 3,90 | 0,14 | 2,14 | 2,28 | 1,62 | 41,44% |
| Котельная №4 | 3,90 | 3,90 | 0,004 | 3,90 | 0,08 | 1,37 | 1,45 | 2,45 | 62,72% |
| Котельная №5 | 6,50 | 6,50 | 0,007 | 6,49 | 0,05 | 0,90 | 0,95 | 5,54 | 85,29% |
| Итого | 21,23 | 21,23 | 0,02 | 21,21 | 0,45 | 7,44 | 7,89 | 13,32 | 62,74% |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

# Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

# ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2019 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуализации не разрабатывается.

Необходима реконструкция котельной №5 с увеличением тепловой нагрузки Котельной №5 за счет 3 электрических водогрейных котлов AMELIN серии HEB-2,5/2520 общей установленной мощностью 6,5 Гкал\ч, что позволит покрыть существующие и перспективные нагрузки абонентов Котельной №2 и Котельной №5. Мощности котельной №2 после реконструкции, при переходе на индукционные котлоагрегаты будет достаточно для покрытия нагрузок абонентов Котельной №2 и Котельной №5.

Для подключения МКУК СДК Вилкова д.1/1 с системы теплоснабжения «КорякТеплоСнаб» на сети Котельной. №5 МУП  МП КСП необходима прокладка участка тепловой сети ДУ 80 протяженностью 172м и отключение участка тепловой сети МКУК СДК Вилкова д.1/1- ТК9.

Рис.1 Схема прокладки тепловой сети для предотвращения последствий аварийных ситуаций

# ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

# Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в Таблице 8.

# Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели.

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В сельских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.

Рис.2 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:

∆Р = S·V2

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:

отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;

при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.

Разработка гидравлического режима тепловых сетей.

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:

давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;

давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;

давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;

перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;

статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.

3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:

1.	Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.

2.	Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):

2.1.	на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;

2.2.	на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;

3.	Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.

4.	Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.

5.	Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.

6.	Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а так-же газового топлива котельных установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.

7.	На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.

8.	Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:

8.1.	регулировать температуру теплоносителя, а следовательно и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;

8.2.	Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

# Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в таблице 8 данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

# ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Схемой предусмотрено переключение объекта «Дом культуры» от котельной №2 к котельной №5.

# Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Схемой предусмотрено переключение объекта «Дом культуры» от котельной №2 к котельной №5.

# Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Схемой предусмотрено переключение объекта «Дом культуры» от котельной №2 к котельной №5.

# ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

# Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 9 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП»на территории Корякского сельского поселения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Vi li, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 9 | ДК | 80 | 0,0041 | 20 | 0,08 |
| ТК 9 | Вилкова 3/2 | 80 | 0,0041 | 45 | 0,18 |
| ТК 16 | Колхозная 16 | 80 | 0,0041 | 5 | 0,02 |
| ТК 8 | Вилкова 3/1 | 80 | 0,0041 | 45 | 0,18 |
| ТК 8 | ТК 9 | 100 | 0,0065 | 50 | 0,33 |
| ТК 6 | ТК 10 | 200 | 0,0277 | 125 | 3,47 |
| ТК 10 | ТК 11 | 200 | 0,0277 | 18 | 0,50 |
| ТК 11 | Колхозная 24 | 80 | 0,0041 | 5 | 0,02 |
| ТК 11 | ТК 12 | 150 | 0,0156 | 65 | 1,01 |
| ТК 12 | Колхозная 22 | 50 | 0,0015 | 50 | 0,07 |
| ТК 12 | Дет Сад | 50 | 0,0015 | 65 | 0,09 |
| ТК 13 | ТК 12 | 150 | 0,0156 | 44 | 0,69 |
| ТК 13 | Колхозная 20 | 50 | 0,0015 | 15 | 0,02 |
| ТК 14 | ТК 13 | 150 | 0,0156 | 60 | 0,94 |
| ТК 14 | Колхозная 18 | 50 | 0,0015 | 15 | 0,02 |
| ТК 15 | ТК 14 | 150 | 0,0156 | 38 | 0,59 |
| ТК 15 | ТК 16 | 100 | 0,0065 | 72 | 0,47 |
| ТК 17 | ТК 18 | 100 | 0,0065 | 40 | 0,26 |
| ТК 18 | ТК 19 | 100 | 0,0065 | 55 | 0,36 |
| ТК 19 | Интернат | 80 | 0,0041 | 12 | 0,05 |
| ТК 19 | ТК 20 | 50 | 0,0015 | 55 | 0,08 |
| ТК 20 | Мастерские | 50 | 0,0015 | 1 | 0,00 |
| ТК 18 | Связи 3 | 80 | 0,0041 | 115 | 0,47 |
| ТК 17 | Почта | 50 | 0,0015 | 28 | 0,04 |
| ТК 18 | ТК 21 | 100 | 0,0065 | 95 | 0,62 |
| ТК 21 | Колхозная 15 | 50 | 0,0015 | 15 | 0,02 |
| ТК 21 | ТК 22 | 80 | 0,0041 | 45 | 0,18 |
| ТК 22 | Амбулатория | 50 | 0,0015 | 47 | 0,07 |
| ТК 17 | ТК 15 | 150 | 0,0156 | 22 | 0,34 |
| Котельная 2 | ТК 1 | 250 | 0,0445 | 82 | 3,65 |
| ТК 1 | ТК 2 | 250 | 0,0445 | 12 | 0,53 |
| ТК 2 | ТК 3 | 150 | 0,0156 | 5 | 0,08 |
| ТК 3 | Колхозная 28 | 80 | 0,0041 | 10 | 0,04 |
| ТК 3 | ТК 4 | 150 | 0,0156 | 70 | 1,09 |
| ТК 4 | Колхозная 30 | 80 | 0,0041 | 10 | 0,04 |
| ТК 2 | 1 | 250 | 0,0445 | 90 | 4,00 |
| 1 | ТК 5 | 80 | 0,0041 | 7 | 0,03 |
| ТК 5 | Колхозная 26 | 80 | 0,0041 | 10 | 0,04 |
| ТК 5 | Колхозная 27 | 80 | 0,0041 | 65 | 0,26 |
| 1 | ТК 6 | 250 | 0,0445 | 22 | 0,98 |
| ТК 6 | ТК 7 | 100 | 0,0065 | 77 | 0,50 |
| ТК 7 | ЖКХ | 50 | 0,0015 | 15 | 0,02 |
| ТК 7 | 2 | 100 | 0,0065 | 39 | 0,25 |
| 2 | СпортЗал | 80 | 0,0041 | 27 | 0,11 |
| 2 | ТК 8 | 100 | 0,0065 | 45 | 0,29 |
| ТК 19 | Школа | 80 | 0,0041 | 8 | 0,03 |
| Котельная 4 | ТК 45 | 120 | 0,0097 | 60 | 0,58 |
| ТК 45 | ТК 46 | 120 | 0,0097 | 2 | 0,02 |
| ТК 46 | Геологов 19 | 50 | 0,0015 | 35 | 0,05 |
| ТК 46 | ТК 47 | 200 | 0,0277 | 80 | 2,22 |
| ТК 47 | Геологов 18 | 100 | 0,0065 | 5 | 0,03 |
| ТК 45 | 5 | 100 | 0,0065 | 40 | 0,26 |
| 5 | ТК 48 | 80 | 0,0041 | 130 | 0,53 |
| ТК 48 | Геологов 17 | 80 | 0,0041 | 10 | 0,04 |
| 5 | Геологов 12 | 100 | 0,0065 | 1 | 0,01 |
| ТК 45 | ТК 49 | 200 | 0,0277 | 70 | 1,94 |
| ТК 49 | ТК 50 | 200 | 0,0277 | 100 | 2,77 |
| ТК 50 | 6 | 50 | 0,0015 | 50 | 0,07 |
| 6 | Геологов 2 | 50 | 0,0015 | 3 | 0,00 |
| 6 | Геологов 1 | 50 | 0,0015 | 12 | 0,02 |
| ТК 50 | ТК 51 | 200 | 0,0277 | 35 | 0,97 |
| ТК 51 | ТК 52 | 50 | 0,0015 | 50 | 0,07 |
| ТК 52 | Геологов 4 | 50 | 0,0015 | 3 | 0,00 |
| ТК 52 | Геологов 3 | 50 | 0,0015 | 22 | 0,03 |
| ТК 51 | ТК 53 | 200 | 0,0277 | 40 | 1,11 |
| ТК 53 | Геологов 5 | 50 | 0,0015 | 50 | 0,07 |
| ТК 53 | ТК 54 | 200 | 0,0277 | 40 | 1,11 |
| ТК 54 | Геологов 11 | 50 | 0,0015 | 70 | 0,10 |
| ТК 54 | ТК 55 | 200 | 0,0277 | 35 | 0,97 |
| ТК 55 | дет сад | 80 | 0,0041 | 20 | 0,08 |
| ТК 55 | Геологов 10 | 80 | 0,0041 | 5 | 0,02 |
| ТК 55 | ТК 56 | 150 | 0,0156 | 110 | 1,72 |
| ТК 56 | Геологов 21 | 100 | 0,0065 | 70 | 0,46 |
| ТК 56 | ТК 57 | 100 | 0,0065 | 80 | 0,52 |
| ТК 57 | 7 | 50 | 0,0015 | 44 | 0,06 |
| 7 | ТК 58 | 25 | 0,0003 | 1 | 0,00 |
| ТК 58 | Геологов 8 | 25 | 0,0003 | 2 | 0,00 |
| 7 | 8 | 50 | 0,0015 | 24 | 0,03 |
| 8 | ТК 59 | 25 | 0,0003 | 1 | 0,00 |
| ТК 59 | Геологов 9 | 25 | 0,0003 | 2 | 0,00 |
| 8 | 9 | 50 | 0,0015 | 24 | 0,03 |
| 9 | ТК 60 | 25 | 0,0003 | 1 | 0,00 |
| ТК 60 | Геологов 14 | 25 | 0,0003 | 2 | 0,00 |
| 9 | 10 | 50 | 0,0015 | 24 | 0,03 |
| 10 | ТК 61 | 25 | 0,0003 | 1 | 0,00 |
| ТК 61 | Геологов 15 | 25 | 0,0003 | 2 | 0,00 |
| 10 | ТК 62 | 50 | 0,0015 | 24 | 0,03 |
| ТК 62 | Геологов 16 | 25 | 0,0003 | 2 | 0,00 |
| ТК 58 | 8а | 25 | 0,0003 | 22 | 0,01 |
| ТК 66 | ТК 67 | 100 | 0,0065 | 35 | 0,23 |
| ТК 67 | Юбилейная 11 | 80 | 0,0041 | 10 | 0,04 |
| ТК 67 | ТК 68 | 100 | 0,0065 | 40 | 0,26 |
| ТК 68 | Юбилейная 13 | 80 | 0,0041 | 10 | 0,04 |
| ТК 68 | ТК 69 | 100 | 0,0065 | 50 | 0,33 |
| ТК 69 | Юбилейная 15 | 80 | 0,0041 | 10 | 0,04 |
| ТК 69 | Юбилейная 14 | 80 | 0,0041 | 30 | 0,12 |
| ТК 70 | ТК 72 | 100 | 0,0065 | 18 | 0,12 |
| ТК 72 | ТК 73 | 100 | 0,0065 | 50 | 0,33 |
| ТК 73 | Юбилейная 12 | 80 | 0,0041 | 5 | 0,02 |
| ТК 70 | Юбилейная 10 | 80 | 0,0041 | 15 | 0,06 |
| ТК 102 | ТК 104 | 80 | 0,0041 | 50 | 0,20 |
| ТК 104 | Дет Сад | 50 | 0,0015 | 8 | 0,01 |
| ТК 102 | ТК 105 | 50 | 0,0015 | 124 | 0,18 |
| ТК 105 | Атласова 14 | 20 | 0,0002 | 40 | 0,01 |
| ТК 105 | ТК 106 | 50 | 0,0015 | 38 | 0,06 |
| ТК 106 | Атласова 16 | 20 | 0,0002 | 40 | 0,01 |
| ТК 106 | ТК 107 | 50 | 0,0015 | 26 | 0,04 |
| ТК 107 | Атласова 18 | 20 | 0,0002 | 8 | 0,00 |
| ТК 107 | ТК 108 | 50 | 0,0015 | 40 | 0,06 |
| ТК 108 | Атласова 20 | 20 | 0,0002 | 8 | 0,00 |
| ТК 108 | ТК 109 | 50 | 0,0015 | 38 | 0,06 |
| ТК 109 | Атласова 22 | 20 | 0,0002 | 8 | 0,00 |
| ТК 109 | ТК 110 | 50 | 0,0015 | 43 | 0,06 |
| ТК 110 | Атласова 24 | 20 | 0,0002 | 8 | 0,00 |
| ТК 110 | ТК 111 | 50 | 0,0015 | 40 | 0,06 |
| ТК 111 | Атласова 26 | 20 | 0,0002 | 8 | 0,00 |
| ТК 92 | Атласова 10 | 20 | 0,0002 | 8 | 0,00 |
| ТК 92 | ТК 93 | 50 | 0,0015 | 40 | 0,06 |
| ТК 93 | Атласова 10а | 20 | 0,0002 | 8 | 0,00 |
| ТК 112 | Атласова 8 | 20 | 0,0002 | 8 | 0,00 |
| ТК 103 | Спотр. | 50 | 0,0015 | 80 | 0,12 |
| ТК 79 | ТК 85 | 50 | 0,0015 | 70 | 0,10 |
| ТК 85 | ТК 88 | 50 | 0,0015 | 41 | 0,06 |
| ТК 88 | Мирная 3 | 20 | 0,0002 | 10 | 0,00 |
| Котельная 3 | ТК 63 | 150 | 0,0156 | 35 | 0,55 |
| ТК 63 | Юбилейная 7 | 80 | 0,0041 | 25 | 0,10 |
| ТК 63 | ТК 64 | 150 | 0,0156 | 44 | 0,69 |
| ТК 64 | Юбилейная 5 | 50 | 0,0015 | 30 | 0,04 |
| ТК 64 | ТК 65 | 150 | 0,0156 | 7 | 0,11 |
| ТК 65 | ТК 66 | 100 | 0,0065 | 90 | 0,59 |
| ТК 66 | ТК 70 | 100 | 0,0065 | 55 | 0,36 |
| ТК 70 | ТК 71 | 100 | 0,0065 | 40 | 0,26 |
| ТК 71 | Юбилейная 4 | 80 | 0,0041 | 5 | 0,02 |
| ТК 70 | ТК 74 | 80 | 0,0041 | 100 | 0,41 |
| ТК 74 | ТК 79 | 50 | 0,0015 | 40 | 0,06 |
| Котельная 3 | 11 | 100 | 0,0065 | 90 | 0,59 |
| 11 | Атласова 7 | 50 | 0,0015 | 8 | 0,01 |
| 11 | ТК 89 | 100 | 0,0065 | 10 | 0,07 |
| ТК 89 | ТК 90 | 50 | 0,0015 | 55 | 0,08 |
| ТК 90 | Атласова 5 | 50 | 0,0015 | 7 | 0,01 |
| ТК 89 | ТК 92 | 100 | 0,0065 | 37 | 0,24 |
| ТК 65 | ТК 98 | 100 | 0,0065 | 40 | 0,26 |
| ТК 98 | ТК 99 | 100 | 0,0065 | 30 | 0,20 |
| ТК 99 | ТК 100 | 100 | 0,0065 | 63 | 0,41 |
| ТК 85 | ТК 86 | 50 | 0,0015 | 75 | 0,11 |
| ТК 86 | Мирная 2 | 20 | 0,0002 | 16 | 0,00 |
| ТК 86 | ТК 87 | 50 | 0,0015 | 75 | 0,11 |
| ТК 87 | Мирная 1 | 20 | 0,0002 | 20 | 0,00 |
| ТК 100 | ТК 102 | 80 | 0,0041 | 32 | 0,13 |
| ТК 102 | ТК 103 | 50 | 0,0015 | 40 | 0,06 |
| ТК 103 | ДК | 50 | 0,0015 | 20 | 0,03 |
| ТК 99 | 12 | 100 | 0,0065 | 10 | 0,07 |
| 12 | магазин | 50 | 0,0015 | 8 | 0,01 |
| 12 | Юбилейная 2 | 100 | 0,0065 | 10 | 0,07 |
| ТК 92 | ТК 112 | 50 | 0,0015 | 29 | 0,04 |
| Котельная 5 | Гараж | 50 | 0,0015 | 80 | 0,12 |
| Котельная 5 | ТК 23 | 80 | 0,0041 | 45 | 0,18 |
| ТК 23 | ТК 24 | 80 | 0,0041 | 40 | 0,16 |
| ТК 24 | ТК 25 | 80 | 0,0041 | 40 | 0,16 |
| ТК 25 | ТК 26 | 80 | 0,0041 | 10 | 0,04 |
| ТК 25 | Администрация | 50 | 0,0015 | 10 | 0,01 |
| ТК 26 | столовая | 50 | 0,0015 | 40 | 0,06 |
| ТК 26 | 3 | 80 | 0,0041 | 70 | 0,28 |
| 3 | КН | 50 | 0,0015 | 5 | 0,01 |
| 3 | 2КН | 50 | 0,0015 | 64 | 0,09 |
| Котельная 5 | ТК 27 | 100 | 0,0065 | 5 | 0,03 |
| ТК 27 | ТК 28 | 100 | 0,0065 | 72 | 0,47 |
| ТК 28 | ТК 29 | 80 | 0,0041 | 22 | 0,09 |
| ТК 29 | Шоссейная 2 | 25 | 0,0003 | 10 | 0,00 |
| ТК 29 | ТК 30 | 80 | 0,0041 | 35 | 0,14 |
| ТК 30 | Шоссейная 4 | 25 | 0,0003 | 10 | 0,00 |
| ТК 30 | ТК 31 | 80 | 0,0041 | 38 | 0,15 |
| ТК 31 | Шоссейная 6 | 25 | 0,0003 | 12 | 0,00 |
| ТК 28 | ТК 32 | 80 | 0,0041 | 35 | 0,14 |
| ТК 32 | Шоссейная 1 | 50 | 0,0015 | 25 | 0,04 |
| ТК 32 | ТК 33 | 80 | 0,0041 | 43 | 0,17 |
| ТК 33 | Шоссейная 3 | 50 | 0,0015 | 17 | 0,02 |
| ТК 33 | ТК 34 | 80 | 0,0041 | 32 | 0,13 |
| ТК 34 | Шоссейная 5 | 50 | 0,0015 | 18 | 0,03 |
| ТК 34 | ТК 35 | 80 | 0,0041 | 38 | 0,15 |
| ТК 35 | Шоссейная 7 | 50 | 0,0015 | 18 | 0,03 |
| ТК 35 | ТК 36 | 80 | 0,0041 | 39 | 0,16 |
| ТК 36 | Шоссейная 9 | 50 | 0,0015 | 18 | 0,03 |
| ТК 27 | 4 | 100 | 0,0065 | 85 | 0,55 |
| 4 | Шоссейный переулок 1 | 50 | 0,0015 | 14 | 0,02 |
| 4 | ТК 37 | 80 | 0,0041 | 18 | 0,07 |
| ТК 37 | Шоссейный переулок 2 | 25 | 0,0003 | 25 | 0,01 |
| ТК 37 | ТК 38 | 80 | 0,0041 | 30 | 0,12 |
| ТК 38 | Шоссейный переулок 3 | 25 | 0,0003 | 17 | 0,00 |
| ТК 38 | ТК 39 | 80 | 0,0041 | 23 | 0,09 |
| ТК 39 | ТК 40 | 50 | 0,0015 | 15 | 0,02 |
| ТК 40 | Шоссейный переулок 5 | 25 | 0,0003 | 12 | 0,00 |
| ТК 40 | Шоссейный переулок 4 | 25 | 0,0003 | 58 | 0,02 |
| ТК 39 | ТК 41 | 80 | 0,0041 | 85 | 0,35 |
| ТК 41 | ТК 42 | 80 | 0,0041 | 50 | 0,20 |
| ТК 42 | Шоссейная 11 | 25 | 0,0003 | 15 | 0,00 |
| ТК 42 | ТК 43 | 50 | 0,0015 | 45 | 0,07 |
| ТК 43 | Шоссейная 13 | 25 | 0,0003 | 15 | 0,00 |
| ТК 43 | ТК 44 | 50 | 0,0015 | 40 | 0,06 |
| ТК 44 | Шоссейная 15 | 25 | 0,0003 | 15 | 0,00 |

# Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Система теплоснабжения Корякского сельского поселения открытая.

# Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В Корякского сельского поселения отсутствуют баки-аккумуляторы.

# Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В Корякского сельского поселения в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.

Установка водоподготовки отсутствует.

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

Таблица 10 – Баланс теплоносителя Корякского сельского поселения

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| Котельная №2 | 2,89 | 121,2 | 37,4 | 40 |
| Котельная №3 | 2,10 | 93,6 | 24,9 | 25 |
| Котельная №4 | 2,01 | 54,8 | 19,6 | 20 |
| Котельная №5 | 0,34 | 36 | 22,9 | 25 |

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теп-лопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 11 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |
| Котельная №2 | 121,20 | 2,42 |
| Котельная №3 | 93,60 | 1,87 |
| Котельная №4 | 54,80 | 1,10 |
| Котельная №5 | 36,00 | 0,72 |

# Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 12 – Баланс теплоносителя Корякского сельского поселения

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| Котельная №2 | 2,89 | 121,2 | 37,4 | 40 |
| Котельная №3 | 2,10 | 93,6 | 24,9 | 25 |
| Котельная №4 | 2,01 | 54,8 | 19,6 | 20 |
| Котельная №5 | 0,34 | 36 | 22,9 | 25 |
| 2020-2025 годы |
| Котельная №2 | 3,27 | 149,2 | 1,12 | 1,5 |
| Котельная №3 | 2,32 | 110 | 0,83 | 1 |
| Котельная №4 | 1,43 | 35,2 | 0,27 | 0,5 |
| Котельная №5 | 1,02 | 72,8 | 0,55 | 1 |
| 2026-2030 годы |
| Котельная №2 | 3,19 | 145,41 | 1,09 | 1,46 |
| Котельная №3 | 2,25 | 106,54 | 0,80 | 0,97 |
| Котельная №4 | 1,44 | 35,41 | 0,27 | 0,50 |
| Котельная №5 | 0,95 | 67,45 | 0,51 | 0,93 |
| 2031-2034 годы |
| Котельная №2 | 3,21 | 146,46 | 1,10 | 1,47 |
| Котельная №3 | 2,28 | 108,10 | 0,82 | 0,98 |
| Котельная №4 | 1,45 | 35,69 | 0,27 | 0,51 |
| Котельная №5 | 0,95 | 67,80 | 0,51 | 0,93 |

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теп-лопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 13 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |
| Котельная №2 | 121,20 | 2,42 |
| Котельная №3 | 93,60 | 1,87 |
| Котельная №4 | 54,80 | 1,10 |
| Котельная №5 | 36,00 | 0,72 |
| 2020-2025 годы |
| Котельная №2 | 149,20 | 2,98 |
| Котельная №3 | 110,00 | 2,20 |
| Котельная №4 | 35,20 | 0,70 |
| Котельная №5 | 72,80 | 1,46 |
| 2026-2030 годы |
| Котельная №2 | 145,41 | 2,91 |
| Котельная №3 | 106,54 | 2,13 |
| Котельная №4 | 35,41 | 0,71 |
| Котельная №5 | 67,45 | 1,35 |
| 2031-2034 годы |
| Котельная №2 | 146,46 | 2,93 |
| Котельная №3 | 108,10 | 2,16 |
| Котельная №4 | 35,69 | 0,71 |
| Котельная №5 | 67,80 | 1,36 |

# ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

# Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Плавила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет:

не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

# Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Корякского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

# Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Корякского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

# Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Корякского сельского поселения не предусматривается.

# Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Корякского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

# Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Корякского сельского поселения не предусматривается.

# Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Необходима реконструкция котельной №5 с увеличением тепловой нагрузки Котельной №5 за счет 3 электрических водогрейных котлов AMELIN серии HEB-2,5/2520 общей установленной мощностью 6,5 Гкал\ч, что позволит покрыть существующие и перспективные нагрузки абонентов Котельной №2 и Котельной №5. Мощности котельной №2 после реконструкции, при переходе на индукционные котлоагрегаты будет достаточно для покрытия нагрузок абонентов Котельной №2 и Котельной №5.

Для подключения МКУК СДК Вилкова д.1/1 с системы теплоснабжения «КорякТеплоСнаб» на сети Котельной. №5 МУП  МП КСП необходима прокладка участка тепловой сети ДУ 100 протяженностью 172м и отключение участка тепловой сети МКУК СДК Вилкова д.1/1- ТК9.

Проектом предусматривается в период 2026-2030 г. 				реконструкция источников тепловой энергии с переводом котельных с твердого топлива на электрическую энергию. Проектом предлагается замена котлоагрегатов котельных на электрические водогрейные котлы AMELIN серии HEB.

Таблица 14 – Предлагаемая перспективная структура основного оборудования котельных

| Наименование котельной | Тип котлов | Марки котлов | Производительность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №2 | Электрический водогрейный котел AMELIN серии HEB | HEB-2,0/2016 | 1,73 | 6,93 |
|  |  | HEB-2,0/2016 | 1,73 |  |
|  |  | HEB-2,0/2016 | 1,73 |  |
|  |  | HEB-2,0/2016 | 1,73 |  |
| котельная №3 | Электрический водогрейный котел AMELIN серии HEB | HEB-1,5/1512 | 1,30 | 3,90 |
|  |  | HEB-1,5/1512 | 1,30 |  |
|  |  | HEB-1,5/1512 | 1,30 |  |
| котельная №4 | Электрический водогрейный котел AMELIN серии HEB | HEB-1,5/1512 | 1,30 | 3,90 |
|  |  | HEB-1,5/1512 | 1,30 |  |
|  |  | HEB-1,5/1512 | 1,30 |  |
| котельная №5 | Электрический водогрейный котел AMELIN серии HEB | HEB-2,5/2520 | 2,17 | 6,50 |
|  |  | HEB-2,5/2520 | 2,17 |  |
|  |  | HEB-2,5/2520 | 2,17 |  |

Водогрейные котлы HEB компании AMELIN разработаны с целью обеспечения быстрого, эффективного и экономичного получения горячей воды для обогрева посредством электрических резистивных элементов. Котел осуществляет контроль этапов автоматического включения/выключения элементов для поддержания требуемой температуры воды. Для всех водогрейных котлов AMELIN используются сосуды высокого давления стандарта ASME, монтаж электропроводки осуществлен в соответствии с требованиями текущего государственного электрического стандарта. Каждый котел покрыт слоем стекловолокна толщиной до 100 мм, прикрепленным к резервуару. Котел установлен в эмалированном толстостенном корпусе из листового металла, размещаемом на полноразмерном основании из конструкционной стали. Для всех котлов HEB компании AMELIN используются элементы, покрытые сплавом Инколой, при этом размеры цепей выбраны с запасом с учетом состояния перенапряжения, составляющего 10%. Таким образом исключают отрицательное воздействие на целостность элементов цепи.

Экономические и технологические преимущества электрических водогрейных котлов AMELIN серии HEB:

Быстрый запуск и мгновенное выключение.
Время выхода на заданную тепловую мощность не превышает 5 минут после включения.

Быстрая реакция на изменение тепловой нагрузки.
Время реакции (повышение или понижение мощности) не превышает 1 минуты за счет эффективного подключения каскада тэнов.

Плавная регулировка мощности.

Максимальный диапазон регулирования производительности – 50 : 1, что позволяет плавно изменять тепловую мощность от максимальной – 100% до минимальной - 2%.

Малые габариты водогрейного котла возможность установки парогенератора в ограниченном пространстве.

Безопасность конструкции не требует установки в отдельном помещении, возможен монтаж непосредственно на промышленной площадке.

Экологичность-  в данных водогрейных котлах отсутствует процесс горения, что полностью исключает возможность загрязнения окружающей среды вредными выбросами.

Не требует дымовой трубы - снижение затрат на строительство и обслуживание котельной.

В процессе работы водогрейных котлов не требуется постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Конструкция водогрейных котлов серии HEB
обеспечивает их надежную работу, простоту технического обслуживания и безопасную эксплуатацию.

# Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

# Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

# Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

# Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

# Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки с так же генеральным планом предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. Результаты расчетов отражены в таблице 8.

# Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия Камчатского края характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в городской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. В Камчатского края функционируют сотни теплонасосных установок (ТНУ) с единичной тепловой мощностью до 50 кВт. Преимущественно, это установки отопления и ГВС индивидуальных жилых домов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Корякского сельского поселения в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).

# Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

По положению на 2019 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается.

# Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч(км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 -  для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для о источников теплоснабжения Корякского сельского поселения приводятся в таблице .

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты

Таблица 15 – Эффективный радиус теплоснабжения источников

| Источник энергии | Площадь, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | П, Гкал/ч*км.кв. | В, аб./кв.км | Rопт, км | Rмакс, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 2,81 | 2,72 | 0,97 | 3,20 | 1,59 | 1,79 |
| Котельная №3 | 0,41 | 1,90 | 4,64 | 46,38 | 0,23 | 0,26 |
| Котельная №4 | 1,94 | 1,90 | 0,98 | 9,82 | 1,10 | 1,23 |
| Котельная №5 | 0,66 | 0,24 | 0,36 | 3,64 | 0,38 | 0,42 |

# ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

# Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.

Способ прокладки принимается с учетом сохранения вечномерзлых грунтов: надземно, на низких опорах; наземно или полузаглубленно, в бетонных гидроизоли-рованных каналах. Согласно данным администрации на территории Корякского сельского поселения предусматривается:

Замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов

Строительство новых сетей теплоснабжения

прокладка участка тепловой сети ДУ 80 протяженностью 172 м

# Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно данным администрации на территории Корякского сельского поселения предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

# Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется

# Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а так же строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем.

# Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

# Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых сетей необходима их замена.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Повысительные насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют и их строительство не требуется.

# ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИ	Я ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Корякского сельского поселения открытая схема теплоснабжения.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-кона "О водоснабжении и водоотведении»:

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемо-го путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить газовые бойлеры для обеспечения ГВС;

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС.

Требуется переход на закрытую схему теплоснабжения

# Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для котельных принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде по температурному графику 95/70ºС. Так как протяженность тепловых сетей достаточно велика, то прокладка тепловых сетей в четырехтрубном исполнении повлечет за собой большие финансовые затраты. Более целесообразен постепенный переход на закрытую схему ГВС путем установки индивидуальных тепловых пунктов в малоэтажных, среднеэтажных жилых домах и общественных зданиях. В Корякском сельском поселении необходимо установить ИТП у потребителей. Кроме того, может потребоваться реконструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения для перехода на закрытую схему ГВС.

# Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории Корякского сельского поселения отрытая схема теплоснабжения. Требуется переход на закрытую схему теплоснабжения.

# Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Корякского сельского поселения открытая схема теплоснабжения. Требуется переход на закрытую схему теплоснабжения.

Выбран вариант перехода на закрытую систему теплоснабжения, посредством путем установки индивидуальных тепловых пунктов в малоэтажных, среднеэтажных жилых домах и общественных зданиях.

Стоимость инвестиций будет определена после разработки проектно-сметной документации.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах. Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена тем, что в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие полки на температурном графике (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий.

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется путем установки индивидуальных тепловых пунктов в малоэтажных, среднеэтажных жилых домах и общественных зданиях, в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:

Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с  требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов единой теплоснабжающей организацией.

Расчетный температурный график сети - 95-70°С, в систему отопления 95-70:С, на горячее водоснабжение - 60°С через водоподогреватель.

Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.

Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным:

изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдет, поскольку нагрузка потребителей остается неизменной;

произойдет снижение отпуска теплоносителя; тариф на теплоноситель установлен без включения РПП, т.е. фактически теплоноситель реализуется по себестоимости.

Источником финансирования мероприятий на объектах, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирных домов, имуществу собственников зданий и сооружений, следует рассматривать собственные и привлеченные (заемные) средств указанных собственников и (или) бюджетные средства.

Источником финансирования мероприятий на сетях теплоснабжения и водоснабжения, на источниках тепловой энергии, водозаборных и водоочистных сооружениях, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям, следует рассматривать амортизацию и прибыль в составе тарифа и (или) бюджетные средства.

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ рассчитана дополнительная стоимость на 1 Гкал в целом по зоне теплоснабжения, которая складывается из затрат на эксплуатацию ИТП и амортизации оборудования.

Таблица 16 - Предварительное определение ценовых последствий для потребителей

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительная стоимость для потребителей на 1 Гкал в целом по зоне теплоснабжения, руб. без НДС (не более 5%) | 114,17 | 122,16 | 99,72 | 106,70 | 114,17 | 122,16 | 130,71 | 139,86 | 149,65 | 160,13 |
| Рост тарифа на тепловую энергию для населения, требуемый для получения финансирования в необходимом объеме | 0,62% | 0,61% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,46% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% |

* Расчеты тарифных последствий должны быть определены при расчете проектно-сметной документации и согласования Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

Показанное повышение стоимости тепловой энергии для населения на сегодня не  может быть достигнуто без риска повышения уровня социальной напряженности. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий. Исходя из чего, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС в муниципальном образовании, при условии определения источника финансирования, предполагается реализовать в период с 2025 по 2034 годы.

Оценка стоимости перехода с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую ГВС для потребителей показан в таблице. В период с 2025 по 2027 гг. необходимо перевести на закрытую схему ГВС часть объектов путем прокладки нового трубопровода. В 2027-2034 г. предлагается выполнить перевод оставшейся части объектов на закрытую систему ГВС.

Таблица 17 – Предварительная оценка стоимости перехода с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую ГВС

| Показатель | Описание мероприятий | 2019-2024 годы | 2025-2027 годы | 2027-2034 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей теплоснабжения для перехода на закрытую систему ГВС | Строительство сетей теплоснабжения для перехода на закрытую систему ГВС, 1310м ду 50-32 | - | 5,21 | 4,10 | 9,31 |

Стоимость работ по установке ИТП определена исходя из средней рыночной стоимости. Установка ИТП не включает перечень и стоимость мероприятий на внутридомовых сетях, внешних сетях теплоснабжения и водоснабжения, на устройствах водоподготовки и водозаборах города, необходимых для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, определить которые возможно после проведения комплекса проектно-изыскательских работ, в том числе:

проект по переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения по каждому объекту;

проект по реконструкции внешних сетей холодного водоснабжения в объемах, необходимых для обеспечения нормальной работы тепловых узлов и нормального качества подаваемого теплоносителя после перевода системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения, с оценкой достаточности производительности водозаборных и водоочистных сооружений;

проект по реконструкции внешних сетей теплоснабжения  в объемах, необходимых для обеспечения нормальной работы тепловых узлов и нормального качества подаваемого теплоносителя после перевода системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения, с оценкой достаточности производительности оборудования источников;

проект по реконструкции водозаборных и водоочистных сооружений (при необходимости).

проект по реконструкции оборудования источников тепловой энергии (при необходимости).

# оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

В перспективе расход на подпитку существенно снизится из-за перехода на закрытую схему ГВС, ремонта и реконструкции тепловых сетей.

Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Методика определение расчетной производительности ВПУ

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии с СП-124-13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003«Тепловые сети»):

в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков- аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Расчетные годовые, м3/год, определялись по формуле:

Gp п.а (g  N n) ,

где:

g – технически обоснованный расход сетевой воды на слив для каждого типа используемых САРЗ (для применяемых в рассматриваемых тепловых сетях приборов типа РД- 3М принимались согласно паспортам равным 0,03 м3/ч);

N – среднегодовое количество однотипных САРЗ, находящихся в работе, шт.;

n – среднегодовое число часов работы САРЗ, ч.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:

Gут.н = а∙Vгод∙nгод10–2 = mут.год.нnгод,

где:

а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в размере 0,25% от среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из

выраженияия: Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,

где:

Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; изменение объема трубопроводов в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование   затрат   теплоносителя   на   указанные   цели    производилось  с  учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных  эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды

(G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0075 Vтс + Gм,

где:

Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети (0,7 м).

Vтс – объем воды в системах теплоснабжения.

Следовательно, в период после 2034 г., когда все потребители тепловой энергии будут переведены на закрытую схему ГВС производительность водоподготовительных установок может быть снижена до величины:

G3 = 0,0075 Vтс + Gм

Расчеты производятся с учетом множества факторов при разработке проектной документации

# Предложения по источникам инвестиций

На территории Корякского сельского поселения открытая схема теплоснабжения. Требуется переход на закрытую схему теплоснабжения

Источником финансирования мероприятий на объектах, относящихся к общедомовому имуществу многоквартирных домов, имуществу собственников зданий и сооружений, следует рассматривать собственные и привлеченные (заемные) средств указанных собственников и (или) бюджетные средства.

Источником финансирования мероприятий на сетях теплоснабжения и водоснабжения, на источниках тепловой энергии, водозаборных и водоочистных сооружениях, принадлежащих ресурсоснабжающим организациям, следует рассматривать амортизацию и прибыль в составе тарифа и (или) бюджетные средства.

Источники финансирования мероприятий представлены в Главе 12 п.4.

# ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

# Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 15.

Таблица 18 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал | Калорийный коэффициент основного топлива | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива,т (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| Котельная №2 | 2,97 | 2,72 | 10859,18 | Уголь | 181,008 | 7474 | 1965,6 | 2559,4 |
| Котельная №3 | 2,15 | 1,90 | 8318,37 | Уголь | 202,540 | 7474 | 1684,8 | 2193,8 |
| Котельная №4 | 2,07 | 1,90 | 7308,68 | Уголь | 132,158 | 7474 | 965,9 | 1257,8 |
| Котельная №5 | 0,37 | 0,24 | 1570,84 | Уголь | 464,719 | 7474 | 730 | 964 |
| Итого | 7,56 | 3,03 | 28057,07 |  |  |  | 5346,30 | 6975,00 |
| 2020-2025 годы |
| Котельная №2 | 3,35 | 3,03 | 12256,82 | Уголь | 181,008 | 7474 | 1931,9 | 1674,1 |
| Котельная №3 | 2,37 | 2,14 | 8671,24 | Уголь | 163,86 | 7474 | 1420,9 | 1231,3 |
| Котельная №4 | 1,49 | 1,37 | 5451,54 | Уголь | 82,42 | 7474 | 449,3 | 389,3 |
| Котельная №5 | 1,05 | 0,90 | 3841,69 | Уголь | 244,14 | 7474 | 937,9 | 812,7 |
| Итого | 8,26 | 7,44 | 30221,29 | 0,00 |  |  | 4740,00 | 4107,40 |
| 2026-2030 годы |
| Котельная №2 | 3,19 | 3,03 | 11685,89 | Электрическая энергия | 159,798 | 860 | 1867 | 13590,68 |
| Котельная №3 | 2,25 | 2,14 | 8235,49 | Электрическая энергия | 143,049 | 860 | 1178 | 9577,87 |
| Котельная №4 | 1,44 | 1,37 | 5277,39 | Электрическая энергия | 143,049 | 860 | 755 | 6137,60 |
| Котельная №5 | 0,95 | 0,90 | 3481,30 | Электрическая энергия | 143,049 | 860 | 498 | 4048,76 |
| 2031-2034 годы |
| Котельная №2 | 3,22 | 3,03 | 11769,96 | Электрическая энергия | 159,798 | 860,00 | 1881 | 13688,47 |
| Котельная №3 | 2,28 | 2,14 | 8356,23 | Электрическая энергия | 171,48 | 860,00 | 1433 | 1241,74 |
| Котельная №4 | 1,45 | 1,37 | 5319,46 | Электрическая энергия | 143,05 | 860,00 | 761 | 6186,53 |
| Котельная №5 | 0,96 | 0,90 | 3499,60 | Электрическая энергия | 143,05 | 860,00 | 501 | 4070,03 |
| Итого | 7,91 | 7,44 | 28945,25 |  |  |  | 4575,34 | 25186,77 |

# Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 19 – Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) .ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП»

| Наименование котельной | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час | Максимально-часовой расход топлива, т (кВт*ч)/час | Расход топлива за сутки,т (кВт*ч)/сут | Аварийный запас топлива, т (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| Котельная №2 | 0,38 | 0,49 | 11,86 | 35,57 |
| Котельная №3 | 0,33 | 0,42 | 10,16 | 30,49 |
| Котельная №4 | 0,19 | 0,24 | 5,83 | 17,48 |
| Котельная №5 | 0,14 | 0,19 | 4,47 | 13,40 |
| 2020-2025 годы |
| Котельная №2 | 0,37 | 0,32 | 7,76 | 23,27 |
| Котельная №3 | 0,27 | 0,24 | 5,70 | 17,11 |
| Котельная №4 | 0,09 | 0,08 | 1,80 | 5,41 |
| Котельная №5 | 0,18 | 0,16 | 3,77 | 11,30 |
| 2026-2030 годы |
| Котельная №2 | 0,36 | 2,62 | 62,97 | 188,91 |
| Котельная №3 | 0,23 | 1,85 | 44,38 | 133,13 |
| Котельная №4 | 0,15 | 1,18 | 28,44 | 85,31 |
| Котельная №5 | 0,10 | 0,78 | 18,76 | 56,28 |
| 2031-2034 годы |
| Котельная №2 | 0,36 | 2,64 | 63,42 | 190,26 |
| Котельная №3 | 0,28 | 0,24 | 5,75 | 17,26 |
| Котельная №4 | 0,15 | 1,19 | 28,66 | 85,99 |
| Котельная №5 | 0,10 | 0,79 | 18,86 | 56,57 |

# Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является твердое топливо.

# виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого нефти в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом используемого топлива является твердое топливо.

Таблица 20  - Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо |
| --- | --- |
|  | проектное | фактическое |
| Вид топлива | уголь | Электрическая энергия |
| Марка топлива | ДР |  |
| Калорийность топлива | 7474 |  |
| Поставщик топлива | ООО «Камчатское морское пароходство» |  |
| Способ доставки на котельную | транспортная |  |
| Откуда осуществляется поставка | Морпорт г. Петропавловск- Камчатский |  |
| Периодичность поставки | по заявке | Постоянно |

# Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

Преобладающим видом топлива является твердое топливо. На начало периода планирования использование электрической энергии на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования - использование электрической энергии на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

# Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полный охват 100% территории поселения централизованным теплоснабжением с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива электрической энергии.

# ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Информация о методах и результатах обработки данных по отказам участков тепловых сетей отсутствует. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет отсутствует.

# Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Информация о методах и результатах обработки данных по восстановлению участков тепловых сетей отсутствует.

# Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Информация о результатах оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам отсутствует.

# Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Информация о результатах оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки отсутствует.

# Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Информация о результатах оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии отсутствует.

# ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

# Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

Таблица 21 – Необходимые мероприятия, млн. руб

| Показатель | Описание мероприятий | 2019-2024 годы | 2025-2027 годы | 2027-2034 годы | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция зданий котельных |  | 6 | 6 |  | 12 |
| Закупка и установка котлоагрегатов | Установка электрических водогрейных котлов AMELIN серии HEB (Стальные водогрейные котлы типа НЕВ HEB-2,0/2016 - 4шт.; HEB-1,5/1512 - 6шт.; HEB-2,5/2520 - 3шт., работающие на электрической энергии, предназначены для нагрева воды до температуры 95 ºС. |  | *ПСД | *ПСД | 0 |
| Закупка и установка вспомогательного оборудования |  |  |  | *ПСД |  |
| Пусконаладочные работы в котельных |  |  |  | 4 | 4 |
| Итого |  | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Замена ветхих тепловых сетей по мере износа. | Замена ветхой сети с использованием ППУ изоляции | 0,75 | 0,45 | 1 | 2,2 |
| Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов | По мере износа тепловой сети и изоляции необходима замена тепловой изоляции на ППУ. |  | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Строительство новых сетей теплоснабжения | Строительство тепловой сети с ППУ изоляцией. Прокладку тепловой сети предполагается осуществлять из стальных труб | 1,1 | 2,85 | 2,85 | 6,8 |
| Строительство сетей теплоснабжения для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей | прокладка участка тепловой сети ДУ 80 протяженностью 172 м |  |  | 2,23 | 2,23 |
| Оборудование ИТП у потребителей, для перехода на закрытую систему теплоснабжения | Средняя стоимость одного ИТП, включая ПИР, оборудование, СМР, ПНР, без НДС 1600 тыс. руб. |  | 43,68 | 18,72 | 62,4 |
| Итого |  | 1,85 | 47,48 | 25,80 | 75,13 |
| Итого |  | 7,85 | 53,48 | 29,80 | 91,13 |

*ПСД –после составления проектно-сметной документации.

Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

Предлагаемые мероприятия:

Реконструкция зданий котельных

Закупка и установка котлоагрегатов

Закупка и установка вспомогательного  оборудования

Пусконаладочные работы в котельных

Замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов

Строительство новых сетей теплоснабжения

Строительство сетей теплоснабжения для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжекния потребителей:

прокладка участка тепловой сети ДУ 80 протяженностью 172 м

Оборудование ИТП у потребителей, для перехода на закрытую систему теплоснабжения.

# Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

По данным администрации единственным источником инвестиций являются бюджетные средства.

# Расчеты экономической эффективности инвестиций

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Бюджетное финансирование.

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобретению и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудования и работ по наладке и установке в данном регионе.

# Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

4.	Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

Индекс рентабельности инвестиций PI;

Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов из письма Минэкономразвития России;

с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2020 – 2034 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 22 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатель | Значение показателя по годам расчетного периода |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Инфляция (ИПЦ), среднегодовая | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  |
| Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, % | 0,046 | 0,033 | 0,034 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Рост цен на нефть (оптовые цены без НДС) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу

# ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

# Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.

# Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:

Таблица 23 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии

| Наименование котельной | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Основное топливо | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| Котельная №2 | 10859,18 | Уголь | 1965,60 | 181,01 |
| Котельная №3 | 8318,37 | Уголь | 1684,80 | 202,54 |
| Котельная №4 | 7308,68 | Уголь | 965,90 | 132,16 |
| Котельная №5 | 1570,84 | Уголь | 730,00 | 464,72 |
| Итого | 28057,07 |  | 5346,30 |  |
| 2020-2025 годы |
| Котельная №2 | 12256,82 | Уголь | 1931,90 | 157,62 |
| Котельная №3 | 8671,24 | Уголь | 1420,90 | 163,86 |
| Котельная №4 | 5451,54 | Уголь | 449,30 | 82,42 |
| Котельная №5 | 3841,69 | Уголь | 937,90 | 244,14 |
| Итого | 30221,29 |  | 4740,00 |  |
| 2026-2030 годы |
| Котельная №2 | 11685,89 | Электрическая энергия | 1867,39 | 159,80 |
| Котельная №3 | 8235,49 | Электрическая энергия | 1178,08 | 143,05 |
| Котельная №4 | 5277,39 | Электрическая энергия | 754,92 | 143,05 |
| Котельная №5 | 3481,30 | Электрическая энергия | 498,00 | 143,05 |
| Итого | 28680,06 |  | 4298,39 |  |
| 2031-2034 годы |
| Котельная №2 | 11769,96 | Электрическая энергия | 1880,82 | 159,80 |
| Котельная №3 | 8356,23 | Электрическая энергия | 1432,96 | 171,48 |
| Котельная №4 | 5319,46 | Электрическая энергия | 760,94 | 143,05 |
| Котельная №5 | 3499,60 | Электрическая энергия | 500,61 | 143,05 |
| Итого | 28945,25 |  | 4575,34 |  |

# Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 24 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 222,6 | 0,17 | 4,78 | 0,00075 | 28,46 | 4,4 |
| Котельная №3 | 93,4 | 0,20 | 3,91 | 0,00213 | 19,67 | 2,4 |
| Котельная №4 | 221,6 | 0,11 | 12,99 | 0,00049 | 120,27 | 7,4 |
| Котельная №5 | 96,8 | 0,10 | 3,59 | 0,00105 | 35,21 | 2,5 |

# Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 25- Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Источник централизованного теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 6 | 10859,18 | 0,36 |
| Котельная №3 | 2,49 | 8318,37 | 0,66 |
| Котельная №4 | 3,07 | 7308,68 | 0,47 |
| Котельная №5 | 1,55 | 1570,84 | 0,20 |

# Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 26 - Материальная характеристика тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Диаметр трубопровода, dу, мм | Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м | Материальная Ха-рка участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 9 | ДК | 80 | 20 | 1,60 |
| ТК 9 | Вилкова 3/2 | 80 | 45 | 3,60 |
| ТК 16 | Колхозная 16 | 80 | 5 | 0,40 |
| ТК 8 | Вилкова 3/1 | 80 | 45 | 3,60 |
| ТК 8 | ТК 9 | 100 | 50 | 5,00 |
| ТК 6 | ТК 10 | 200 | 125 | 25,00 |
| ТК 10 | ТК 11 | 200 | 18 | 3,60 |
| ТК 11 | Колхозная 24 | 80 | 5 | 0,40 |
| ТК 11 | ТК 12 | 150 | 65 | 9,75 |
| ТК 12 | Колхозная 22 | 50 | 50 | 2,50 |
| ТК 12 | Дет Сад | 50 | 65 | 3,25 |
| ТК 13 | ТК 12 | 150 | 44 | 6,60 |
| ТК 13 | Колхозная 20 | 50 | 15 | 0,75 |
| ТК 14 | ТК 13 | 150 | 60 | 9,00 |
| ТК 14 | Колхозная 18 | 50 | 15 | 0,75 |
| ТК 15 | ТК 14 | 150 | 38 | 5,70 |
| ТК 15 | ТК 16 | 100 | 72 | 7,20 |
| ТК 17 | ТК 18 | 100 | 40 | 4,00 |
| ТК 18 | ТК 19 | 100 | 55 | 5,50 |
| ТК 19 | Интернат | 80 | 12 | 0,96 |
| ТК 19 | ТК 20 | 50 | 55 | 2,75 |
| ТК 20 | Мастерские | 50 | 1 | 0,05 |
| ТК 18 | Связи 3 | 80 | 115 | 9,20 |
| ТК 17 | Почта | 50 | 28 | 1,40 |
| ТК 18 | ТК 21 | 100 | 95 | 9,50 |
| ТК 21 | Колхозная 15 | 50 | 15 | 0,75 |
| ТК 21 | ТК 22 | 80 | 45 | 3,60 |
| ТК 22 | Амбулатория | 50 | 47 | 2,35 |
| ТК 17 | ТК 15 | 150 | 22 | 3,30 |
| Котельная 2 | ТК 1 | 250 | 82 | 20,50 |
| ТК 1 | ТК 2 | 250 | 12 | 3,00 |
| ТК 2 | ТК 3 | 150 | 5 | 0,75 |
| ТК 3 | Колхозная 28 | 80 | 10 | 0,80 |
| ТК 3 | ТК 4 | 150 | 70 | 10,50 |
| ТК 4 | Колхозная 30 | 80 | 10 | 0,80 |
| ТК 2 | 1 | 250 | 90 | 22,50 |
| 1 | ТК 5 | 80 | 7 | 0,56 |
| ТК 5 | Колхозная 26 | 80 | 10 | 0,80 |
| ТК 5 | Колхозная 27 | 80 | 65 | 5,20 |
| 1 | ТК 6 | 250 | 22 | 5,50 |
| ТК 6 | ТК 7 | 100 | 77 | 7,70 |
| ТК 7 | ЖКХ | 50 | 15 | 0,75 |
| ТК 7 | 2 | 100 | 39 | 3,90 |
| 2 | СпортЗал | 80 | 27 | 2,16 |
| 2 | ТК 8 | 100 | 45 | 4,50 |
| ТК 19 | Школа | 80 | 8 | 0,64 |
| Котельная 4 | ТК 45 | 120 | 60 | 7,20 |
| ТК 45 | ТК 46 | 120 | 2 | 0,24 |
| ТК 46 | Геологов 19 | 50 | 35 | 1,75 |
| ТК 46 | ТК 47 | 200 | 80 | 16,00 |
| ТК 47 | Геологов 18 | 100 | 5 | 0,50 |
| ТК 45 | 5 | 100 | 40 | 4,00 |
| 5 | ТК 48 | 80 | 130 | 10,40 |
| ТК 48 | Геологов 17 | 80 | 10 | 0,80 |
| 5 | Геологов 12 | 100 | 1 | 0,10 |
| ТК 45 | ТК 49 | 200 | 70 | 14,00 |
| ТК 49 | ТК 50 | 200 | 100 | 20,00 |
| ТК 50 | 6 | 50 | 50 | 2,50 |
| 6 | Геологов 2 | 50 | 3 | 0,15 |
| 6 | Геологов 1 | 50 | 12 | 0,60 |
| ТК 50 | ТК 51 | 200 | 35 | 7,00 |
| ТК 51 | ТК 52 | 50 | 50 | 2,50 |
| ТК 52 | Геологов 4 | 50 | 3 | 0,15 |
| ТК 52 | Геологов 3 | 50 | 22 | 1,10 |
| ТК 51 | ТК 53 | 200 | 40 | 8,00 |
| ТК 53 | Геологов 5 | 50 | 50 | 2,50 |
| ТК 53 | ТК 54 | 200 | 40 | 8,00 |
| ТК 54 | Геологов 11 | 50 | 70 | 3,50 |
| ТК 54 | ТК 55 | 200 | 35 | 7,00 |
| ТК 55 | дет сад | 80 | 20 | 1,60 |
| ТК 55 | Геологов 10 | 80 | 5 | 0,40 |
| ТК 55 | ТК 56 | 150 | 110 | 16,50 |
| ТК 56 | Геологов 21 | 100 | 70 | 7,00 |
| ТК 56 | ТК 57 | 100 | 80 | 8,00 |
| ТК 57 | 7 | 50 | 44 | 2,20 |
| 7 | ТК 58 | 25 | 1 | 0,03 |
| ТК 58 | Геологов 8 | 25 | 2 | 0,05 |
| 7 | 8 | 50 | 24 | 1,20 |
| 8 | ТК 59 | 25 | 1 | 0,03 |
| ТК 59 | Геологов 9 | 25 | 2 | 0,05 |
| 8 | 9 | 50 | 24 | 1,20 |
| 9 | ТК 60 | 25 | 1 | 0,03 |
| ТК 60 | Геологов 14 | 25 | 2 | 0,05 |
| 9 | 10 | 50 | 24 | 1,20 |
| 10 | ТК 61 | 25 | 1 | 0,03 |
| ТК 61 | Геологов 15 | 25 | 2 | 0,05 |
| 10 | ТК 62 | 50 | 24 | 1,20 |
| ТК 62 | Геологов 16 | 25 | 2 | 0,05 |
| ТК 58 | 8а | 25 | 22 | 0,55 |
| ТК 66 | ТК 67 | 100 | 35 | 3,50 |
| ТК 67 | Юбилейная 11 | 80 | 10 | 0,80 |
| ТК 67 | ТК 68 | 100 | 40 | 4,00 |
| ТК 68 | Юбилейная 13 | 80 | 10 | 0,80 |
| ТК 68 | ТК 69 | 100 | 50 | 5,00 |
| ТК 69 | Юбилейная 15 | 80 | 10 | 0,80 |
| ТК 69 | Юбилейная 14 | 80 | 30 | 2,40 |
| ТК 70 | ТК 72 | 100 | 18 | 1,80 |
| ТК 72 | ТК 73 | 100 | 50 | 5,00 |
| ТК 73 | Юбилейная 12 | 80 | 5 | 0,40 |
| ТК 70 | Юбилейная 10 | 80 | 15 | 1,20 |
| ТК 102 | ТК 104 | 80 | 50 | 4,00 |
| ТК 104 | Дет Сад | 50 | 8 | 0,40 |
| ТК 102 | ТК 105 | 50 | 124 | 6,20 |
| ТК 105 | Атласова 14 | 20 | 40 | 0,80 |
| ТК 105 | ТК 106 | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК 106 | Атласова 16 | 20 | 40 | 0,80 |
| ТК 106 | ТК 107 | 50 | 26 | 1,30 |
| ТК 107 | Атласова 18 | 20 | 8 | 0,16 |
| ТК 107 | ТК 108 | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК 108 | Атласова 20 | 20 | 8 | 0,16 |
| ТК 108 | ТК 109 | 50 | 38 | 1,90 |
| ТК 109 | Атласова 22 | 20 | 8 | 0,16 |
| ТК 109 | ТК 110 | 50 | 43 | 2,15 |
| ТК 110 | Атласова 24 | 20 | 8 | 0,16 |
| ТК 110 | ТК 111 | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК 111 | Атласова 26 | 20 | 8 | 0,16 |
| ТК 92 | Атласова 10 | 20 | 8 | 0,16 |
| ТК 92 | ТК 93 | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК 93 | Атласова 10а | 20 | 8 | 0,16 |
| ТК 112 | Атласова 8 | 20 | 8 | 0,16 |
| ТК 103 | Спотр. | 50 | 80 | 4,00 |
| ТК 79 | ТК 85 | 50 | 70 | 3,50 |
| ТК 85 | ТК 88 | 50 | 41 | 2,05 |
| ТК 88 | Мирная 3 | 20 | 10 | 0,20 |
| Котельная 3 | ТК 63 | 150 | 35 | 5,25 |
| ТК 63 | Юбилейная 7 | 80 | 25 | 2,00 |
| ТК 63 | ТК 64 | 150 | 44 | 6,60 |
| ТК 64 | Юбилейная 5 | 50 | 30 | 1,50 |
| ТК 64 | ТК 65 | 150 | 7 | 1,05 |
| ТК 65 | ТК 66 | 100 | 90 | 9,00 |
| ТК 66 | ТК 70 | 100 | 55 | 5,50 |
| ТК 70 | ТК 71 | 100 | 40 | 4,00 |
| ТК 71 | Юбилейная 4 | 80 | 5 | 0,40 |
| ТК 70 | ТК 74 | 80 | 100 | 8,00 |
| ТК 74 | ТК 79 | 50 | 40 | 2,00 |
| Котельная 3 | 11 | 100 | 90 | 9,00 |
| 11 | Атласова 7 | 50 | 8 | 0,40 |
| 11 | ТК 89 | 100 | 10 | 1,00 |
| ТК 89 | ТК 90 | 50 | 55 | 2,75 |
| ТК 90 | Атласова 5 | 50 | 7 | 0,35 |
| ТК 89 | ТК 92 | 100 | 37 | 3,70 |
| ТК 65 | ТК 98 | 100 | 40 | 4,00 |
| ТК 98 | ТК 99 | 100 | 30 | 3,00 |
| ТК 99 | ТК 100 | 100 | 63 | 6,30 |
| ТК 85 | ТК 86 | 50 | 75 | 3,75 |
| ТК 86 | Мирная 2 | 20 | 16 | 0,32 |
| ТК 86 | ТК 87 | 50 | 75 | 3,75 |
| ТК 87 | Мирная 1 | 20 | 20 | 0,40 |
| ТК 100 | ТК 102 | 80 | 32 | 2,56 |
| ТК 102 | ТК 103 | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК 103 | ДК | 50 | 20 | 1,00 |
| ТК 99 | 12 | 100 | 10 | 1,00 |
| 12 | магазин | 50 | 8 | 0,40 |
| 12 | Юбилейная 2 | 100 | 10 | 1,00 |
| ТК 92 | ТК 112 | 50 | 29 | 1,45 |
| Котельная 5 | Гараж | 50 | 80 | 4,00 |
| Котельная 5 | ТК 23 | 80 | 45 | 3,60 |
| ТК 23 | ТК 24 | 80 | 40 | 3,20 |
| ТК 24 | ТК 25 | 80 | 40 | 3,20 |
| ТК 25 | ТК 26 | 80 | 10 | 0,80 |
| ТК 25 | Администрация | 50 | 10 | 0,50 |
| ТК 26 | столовая | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК 26 | 3 | 80 | 70 | 5,60 |
| 3 | КН | 50 | 5 | 0,25 |
| 3 | 2КН | 50 | 64 | 3,20 |
| Котельная 5 | ТК 27 | 100 | 5 | 0,50 |
| ТК 27 | ТК 28 | 100 | 72 | 7,20 |
| ТК 28 | ТК 29 | 80 | 22 | 1,76 |
| ТК 29 | Шоссейная 2 | 25 | 10 | 0,25 |
| ТК 29 | ТК 30 | 80 | 35 | 2,80 |
| ТК 30 | Шоссейная 4 | 25 | 10 | 0,25 |
| ТК 30 | ТК 31 | 80 | 38 | 3,04 |
| ТК 31 | Шоссейная 6 | 25 | 12 | 0,30 |
| ТК 28 | ТК 32 | 80 | 35 | 2,80 |
| ТК 32 | Шоссейная 1 | 50 | 25 | 1,25 |
| ТК 32 | ТК 33 | 80 | 43 | 3,44 |
| ТК 33 | Шоссейная 3 | 50 | 17 | 0,85 |
| ТК 33 | ТК 34 | 80 | 32 | 2,56 |
| ТК 34 | Шоссейная 5 | 50 | 18 | 0,90 |
| ТК 34 | ТК 35 | 80 | 38 | 3,04 |
| ТК 35 | Шоссейная 7 | 50 | 18 | 0,90 |
| ТК 35 | ТК 36 | 80 | 39 | 3,12 |
| ТК 36 | Шоссейная 9 | 50 | 18 | 0,90 |
| ТК 27 | 4 | 100 | 85 | 8,50 |
| 4 | Шоссейный переулок 1 | 50 | 14 | 0,70 |
| 4 | ТК 37 | 80 | 18 | 1,44 |
| ТК 37 | Шоссейный переулок 2 | 25 | 25 | 0,63 |
| ТК 37 | ТК 38 | 80 | 30 | 2,40 |
| ТК 38 | Шоссейный переулок 3 | 25 | 17 | 0,43 |
| ТК 38 | ТК 39 | 80 | 23 | 1,84 |
| ТК 39 | ТК 40 | 50 | 15 | 0,75 |
| ТК 40 | Шоссейный переулок 5 | 25 | 12 | 0,30 |
| ТК 40 | Шоссейный переулок 4 | 25 | 58 | 1,45 |
| ТК 39 | ТК 41 | 80 | 85 | 6,80 |
| ТК 41 | ТК 42 | 80 | 50 | 4,00 |
| ТК 42 | Шоссейная 11 | 25 | 15 | 0,38 |
| ТК 42 | ТК 43 | 50 | 45 | 2,25 |
| ТК 43 | Шоссейная 13 | 25 | 15 | 0,38 |
| ТК 43 | ТК 44 | 50 | 40 | 2,00 |
| ТК 44 | Шоссейная 15 | 25 | 15 | 0,38 |

# Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории Корякского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

# Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Корякского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

# Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Корякского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

# Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

В Корякского сельского поселения информация о 	доле отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой отсутствует.

Для потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

# Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 27 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника | Материальная Характеристика тепловой сети, м2 | Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч | Технологические потери теплоносителя, м3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети | Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 222,6 | 0,17 | 4,78 | 0,00075 | 28,46 | 4,4 |
| Котельная №3 | 93,4 | 0,20 | 3,91 | 0,00213 | 19,67 | 2,4 |
| Котельная №4 | 221,6 | 0,11 | 12,99 | 0,00049 | 120,27 | 7,4 |
| Котельная №5 | 96,8 | 0,10 | 3,59 | 0,00105 | 35,21 | 2,5 |

# Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Реконструкция сетей не проводилась.

# Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

За последний год реконструкция источников тепловой энергии не проводилась.

# Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

# ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

# Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей отражены в п.4 гл. 12.

# Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Статусом теплоснабжающей организации обладает ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП».

# Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

# ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

# Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Статусом теплоснабжающей организации обладает ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП».

# Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статусом теплоснабжающей организации обладает ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП».

# Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

В настоящее время на территории муниципального образования  существует одна теплоснабжающая организация: .ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП»Предприятие отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающими организацию  ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП».

# Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статусом теплоснабжающей организации обладает .ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

# Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Система теплоснабжения ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП»охватывает территорию Корякского сельского поселения. Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются ООО «КорякТеплоСнаб» и МУП «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).

# ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории Корякского сельского поселения включают в себя:

Реконструкция зданий котельных

Закупка и установка котлоагрегатов

Закупка и установка вспомогательного  оборудования

Пусконаладочные работы в котельных

# Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Согласно данным администрации на территории Корякского сельского поселения предусматривается:

Замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов

Строительство новых сетей теплоснабжения

Строительство сетей теплоснабжения для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжекния потребителей:

прокладка участка тепловой сети ДУ 80 протяженностью 172 м

Строительство сетей теплоснабжения для перехода на закрытую систему ГВС

# Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Требуется переход на закрытую схему ГВС.

# ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  отсутствуют.

# Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  отсутствуют.

# Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  отсутствуют.